8

ПРИБОР ПРИЁМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ПОЖАРНЫЙ

"РОСА-1SL"

Техническое описание, инструкция по эксплуатации и паспорт

ПЛ35.00.00.000 ТО

2026

1.	НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ.	3

2.	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.	4

3.	Комплектность.	8

4.	ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.	8

5.	Подготовка к работе.	9

6.	ПОРЯДОК РАБОТЫ.	13

7.	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.	16

8.	УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.	17

9.	ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА).	17

10.	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.	18

ВНИМАНИЕ!

Для обеспечения грозозащиты и нормального функционирования прибора «Роса-1SL» корпуса всех блоков: БПК, БПП, РИП – не должны соприкасаться с металлоконструкциями зданий и сооружений, а их заземление должно осуществляться в одной точке шины заземления.

Заземляющий провод должен иметь наружную изоляцию, а его сечение должно быть не менее 4 мм2 для РИП и не менее 0.75 мм2 для остальных блоков.

БПК

БПП

РИП

Настоящее техническое описание совмещено с паспортом и инструкцией по эксплуатации и предназначено для изучения прибора приёмно-контрольного пожарного "Роса-1SL" (далее - прибор), и правильной его эксплуатации.

# НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ.

## ППКП "Роса-1SL" предназначен для контроля состояний восьми шлейфов пожарной сигнализации, как в автономном режиме с подачей звукового и светового сигнала, так и с передачей тревожного извещения на пульт централизованного наблюдения (ПЦН). Прибор имеет возможность управления системами автоматического пожаротушения, системами дымоудаления и вентиляции, а также технологическим оборудованием.

## Область применения - автономная или централизованная охрана объектов (квартир, гаражей, дач, офисов, торговых помещений, складов и т. д.).

## Прибор является восьмиканальным, восстанавливаемым, контролируемым, многоразового действия, обслуживаемым, многофункциональным.

## Прибор состоит из блока приёмно-контрольного БПК и блока пуска пожаротушения БПП.

## БПК осуществляет приём и регистрацию извещений посредством контроля тока, протекающего в шлейфах сигнализации. В качестве извещателей, включаемых в шлейф, могут использоваться:

- пожарные извещатели электроконтактного типа ИП101 «МАК-1»;

- извещатели, имеющие на выходе реле;

- активные пожарные извещатели типа ИП 212-26 «ДИП-У», ИП 212-5М «ДИП-3М», или аналогичные по выходным параметрам.

## БПК осуществляет передачу тревожных извещений на ПЦН с помощью сигнальных реле, имеющих следующие параметры:

- «сухие» контакты реле «ПОЖАР» - максимальный коммутируемый ток ≤1А, напряжение ≤30В;

- оптоэлектронное реле «ВНИМАНИЕ» - максимальный коммутируемый ток ≤100мА, напряжение ≤30В.

- оптоэлектронное реле «НЕИСПРАВНОСТЬ» - максимальный коммутируемый ток ≤100мА, напряжение ≤30В.

## БПП прибора осуществляет выдачу сигналов автоматического пуска по команде с БПК путём замыкания контактов выходных реле со следующими параметрами: максимальный коммутируемый ток - 5А, напряжение - 12В.

## Встроенный блок питания БПК обеспечивает его и БПП бесперебойным электроснабжением (не менее 24 часов в дежурном режиме и не менее 3-х часов в режиме «ПОЖАР») при пропадании основной питающей сети ~220В.

## Принятые извещения и действия оператора сохраняются во внутренней энергонезависимой памяти.

## БПК имеет возможность выхода на компьютер и печатающее устройство (принтер) через последовательный интерфейс RS232 и RS485.

## Климатическое исполнение прибора 04 по ОСТ 25 1099-83. По защищенности от воздействия окружающей среды исполнение прибора обыкновенное по ОСТ 25 1099-83.

## Степень защиты оболочки IР20 по ГОСТ 14254-80.

# ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

## Блок приёмно-контрольный БПК.

### Количество контролируемых шлейфов сигнализации - 8.

### Напряжение на клеммах для подключения шлейфа имеет знакопеременный вид с длительностью положительного импульса 700  70 мс, длительностью отрицательного импульса 70  5 мс и амплитудой импульса 22  2В.

### БПК обеспечивает непрерывный контроль состояния шлейфов, причём состояние определяется по току, текущему в шлейфе:

- при прямом напряжении

менее 6мА		- норма;

от 9.5 до 11.5мА	- ВНИМАНИЕ от одного активного извещателя;

более 15мА	- ПОЖАР от двух активных извещателей;

- при обратном напряжении

менее 0,4 мА	- обрыв шлейфа;

от 0,6 до 1мА	- ПОЖАР от двух пассивных нормально замкнутых извещателей;

от 1,4 до 2,5мА	- ВНИМАНИЕ от одного пассивного извещателя;

от 3,5 до 7мА	- норма;

более 10мА	- короткое замыкание шлейфа.

### Максимальное потребление активных извещателей по всем шлейфам сигнализации не должно превышать 50 мА.

### Максимальное сопротивление соединительных проводов шлейфа не более 150 Ом.

### БПК имеет следующие световые индикаторы:

- 8 двухцветных индикаторов состояния шлейфов;

- индикатор ПИТАНИЕ ОСН наличия сетевого напряжения ~220В;

- индикатор ПИТАНИЕ РЕЗ наличия питания от встроенного аккумулятора;

Индикаторы шлейфов отображают следующие состояния:

- «Норма» - индикатор отключен;

- «Неисправность» - индикатор мигает зелёным цветом;

- «Внимание» - индикатор мигает красным цветом;

- «Пожар» - индикатор постоянно светится красным цветом.

### БПК имеет следующие органы управления:

- кнопка СБРОС для сброса тревожного состояния БПК;

- кнопка СБ. ЗВ. Для отключения звукового сигнала;

- кнопка ПЕЧАТЬ для вывода архива зарегистрированных событий на принтер;

### БПК обеспечивает передачу извещений на ПЦН с помощью сигнальных реле «Неисправность», «Внимание» и «Пожар».

### БПК при отсутствии тревожных событий обеспечивает передачу извещения «Норма» замкнутым состоянием контактов реле «Неисправность». Контакты реле «Пожар» находятся в положении НЗ, контакты реле «Внимание» - в положении НР.

### При обрыве или коротком замыкании любого шлейфа сигнализации, а также при пропадании питающего напряжения БПК обеспечивает передачу извещения «Неисправность» разомкнутым состоянием контактов реле «Неисправность».

### При срабатывании одного извещателя в одном (любом) шлейфе сигнализации БПК обеспечивает передачу извещения «Внимание» переключением контактов реле «Внимание» в положение НЗ.

### При срабатывании двух извещателей в одном (любом) шлейфе сигнализации БПК обеспечивает передачу извещения «Пожар» переключением контактов реле «Пожар» в положение НР, а также выдачу сигнала +12В, 0.2А на внешний светозвуковой оповещатель.

### БПК имеет встроенный звуковой оповещатель и обеспечивает управление им в следующих режимах:

- при срабатывании пожарного извещателя в любом шлейфе сигнализации включается модулированный звуковой сигнал (сирена);

- при обрыве или коротком замыкании любого шлейфа сигнализации или цепи пуска включается прерывистый звуковой сигнал.

### БПК сохраняет работоспособность при коротком замыкании не более чем 3-х шлейфов сигнализации одновременно.

### БПК имеет внутреннюю память для хранения не менее 80 происшедших событий с регистрацией времени и даты, причём при переполнении последнее событие стирает наиболее раннее событие.

### БПК имеет возможность вывода зарегистрированных событий на компьютер или непосредственно на печатающее устройство (принтер) по последовательному интерфейсу RS232 с использованием протокола обмена ETX/ACK. Характеристики настройки последовательного порта следующие: 8 бит данных, скорость обмена 1200 б/с, контроль чётности не используется, 2 стоп-бита.

### БПК помехоустойчив относительно сигналов синусоидальной формы частотой 50, 100 Гц и амплитудой до 1В, действующих на шлейф.

### БПК сохраняет работоспособность после воздействия на клеммы подключения каждого из шлейфов сигнализации:

- одиночного импульса амплитудой до 300В длительностью 10 мкс;

- напряжения 50В, частотой 50Гц в течение 20 секунд.

### Основное электропитание БПК осуществляется от сети переменного тока напряжением от 187 до 242В 50 Гц. Потребляемая мощность от сети в режиме «ПОЖАР» не более 20 Вт, в дежурном режиме не более 3 Вт. При отсутствии основного питания, ток потребления от встроенного аккумулятора (7 А/ч) в режиме «ПОЖАР» не более 1 А, в дежурном режиме не более 0.2 А.

### БПК, при срабатывании двух извещателей в одном шлейфе одновременно, спустя время задержки пуска __________ секунд выдаёт на БПП команду ПУСК по соответствующему направлению.

### Габаритные размеры БПК 270 X 250 X 90 мм.

### Масса БПК не более 6кг.

## Блок пуска пожаротушения БПП.

### Блок пуска пожаротушения выпускается в двух вариантах: БПП-16 и БПП-16к.

### БПП-16 осуществляет выдачу сигналов пуска по 16 направлениям по команде с БПК и предназначен для систем дымоудаления.

### БПП-16к осуществляет выдачу сигналов пуска по 16 направлениям по команде с БПК и контроль цепей пуска на обрыв и предназначен для систем дымоудаления и порошкового пожаротушения.

### БПП-16 и БПП-16к имеют следующие световые индикаторы:

- 16 индикаторов включения пуска;

- индикатор ПИТАНИЕ;

- индикатор СВЯЗЬ С БПК.

### БПП-16 и БПП-16к имеют следующие органы управления:

- кнопка ПУСК для ручного пуска пожаротушения;

- кнопка СБРОС для сигнала ПУСК по всем направлениям;

- переключатель РУЧНОЙ-АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПУСК;

- 16 кнопок направлений включения пуска.

### Питание БПП осуществляется от РИП. Ток, потребляемый БПП: в дежурном режиме не более 50мА, в режиме «Пожар» не более 370мА.

### Габаритные размеры БПП - 260 X 215 X 48 мм.

### Масса БПП не более 2кг.

## Характеристики.

### Прибор сохраняет работоспособность в следующих условиях:

- температура окружающей среды от  +1 до 40С;

- относительная влажность до 80 % при 25С;

### Прибор в упаковке выдерживает:

- транспортную тряску с ускорением 30 м/с при частоте ударов от 80 до 120 в минуту или 15000 ударов с тем же ускорением;

- температуру окружающего воздуха от  -50 до 50С;

- относительную влажность воздуха 95 % при температуре 35С.

### Прибор удовлетворяет требованиям ГОСТ Р 50009-92 по устойчивости к воздействиям внешних электромагнитных помех для степени жёсткости не хуже 2.

### Напряжение радиопомех, создаваемых прибором, не превышает значений, установленных ГОСТ Р 50009-92 для устройств, эксплуатируемых в жилых помещениях или подключаемых к их электрическим сетям.

## Требования к надежности.

### Среднее время наработки прибора на отказ в дежурном режиме не менее 60000 ч.

Критерием отказа является несоответствие прибором требованиям пп. 2.1.2-2.28.

### Вероятность возникновения отказа, приводящего к ложному срабатыванию для прибора не более 0,01 за 1000 ч.

### Средний срок службы прибора не менее 10 лет. Критерием предельного состояния прибора по ГОСТ 27.103-83 является технико-экономическая целесообразность его эксплуатации, определяемая экспертным методом.

# Комплектность.

### Комплектность прибора должна соответствовать табл. 1.1

Таблица 1.1

| Обозначение | Наименование | Кол-во | Прим. |
| --- | --- | --- | --- |
| ПЛ35.00.00.000 | Прибор приёмно-контрольный пожарный ППКП01041-16-1, в том числе: |  |  |
| ПЛ33.00.00.000-08 | Блок приёмно-контрольный | 1 шт. |  |
| ПЛ34.00.00.000-02 | Блок пуска пожаротушения БПП-16к | 1 шт. | 1 |
| ПЛ34.00.00.000-03 | Блок пуска пожаротушения БПП-16 | 1 шт. | 1 |
| ПЛ33.00.00.000 МЧ | Комплект монтажных частей | 1 шт. | 2 |
| ПЛ35.00.00.000 ТО | Техническое описание, паспорт и инструкция по эксплуатации | 1 шт. |  |

Примечание:

- БПП поставляются по отдельному заказу.

- Комплект монтажных частей включает в себя 8 резисторов МЛТ-0,125 4.3 кОм, 8 диодов типа КД521 и два предохранителя ___А.

# ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

## Конструкция прибора удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75.

## Класс прибора по степени защиты человека от поражения электрическим током - 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

## Необходимо обеспечить надёжное заземление прибора. Сопротивление заземления не более 4-х Ом, сечение медного заземляющего провода не менее 1,5 мм².

# Подготовка к работе.

## Закрепить блоки прибора на стене с помощью шурупов. Разметка показана ниже.

Блок приёмно-контрольный.

Блок пуска пожаротушения.

## Подключить согласно рис. 1 - 7 БПП, шлейфы пожарной сигнализации и цепи пуска. В случае отсутствия в пожарном шлейфе извещателей в отсеке коммутации БПК установить вместо него оконечную цепочку. Подключить сетевой кабель к сети ~220В и перевести тумблеры внутри отсека коммутации в верхнее положение. После включения питания, индикаторы шлейфов должны показать текущее состояние БПК, а индикаторы «Питание» «Осн.» и «Рез.» должны светиться.

Рис.  Назначение контактов отсека коммутации БПК.

Рис.  Внешний вид БПК.

Рис. 3 Внешний вид и назначение контактов отсека коммутации БПП-16 и БПП-16к.

R1 - 11кОм, R2 - 1.5 кОм, R3 - 4,3 кОм, R4 - 820 Ом, все диоды типа КД521

При отсутствии в шлейфе активных извещателей и извещателей с нормально разомкнутым контактом диод VD1 допускается не устанавливать.

Рис. 4 Включение извещателей в пожарный шлейф БПК.

Номиналы выравнивающих сопротивлений R1..Rn вычисляются по формуле:

R1..Rn = 10/In – Rмп (Ом),

где In – ток пуска модулей пожаротушения (А), Rмп – сопротивление пусковой цепи модуля пожаротушения (Ом).

Тип диодов VD1..VDn выбирается с учётом значения пускового тока модуля пожаротушения, значение которого не должно превышать прямой ток диода.

Максимальное количество модулей пожаротушения n, включаемых  в одно направление пуска определяется по формуле:

n = Iист*(R1+Rмп)/12,

где Iист – номинальный ток источника питания (A).

На не задействованные выходы пожарных шлейфов БПК и выходы пуска пожаротушения БПП необходимо установить соответствующие концевые цепочки.

Рис. 6  Типовая схема подключения БПП-16к и модулей пожаротушения.

Рис. 5 Типовая схема подключения БПП-16.

Рисунок 7. Подключение принтера к БПК.

# ПОРЯДОК РАБОТЫ.

## При работе от сети ~220В индикаторы «Питание Осн» и «Питание Рез» БПК светятся. В случае пропадания сетевого напряжения блок питания переходит на работу от встроенного аккумулятора, при этом индикатор «Питание Осн» выключается. После восстановления сетевого напряжения индикатор «Питание Осн» включается. В случае разряда или неисправности встроенного аккумулятора выключается индикатор «Питание Рез», в этом случае необходимо восстановить сетевое напряжение. Если по прошествии 30 минут после этого индикатор «Питание Рез» не будет светиться, необходимо заменить аккумулятор. В случае невозможности восстановить сетевое напряжение необходимо отключить аккумулятор, переведя левый тумблер внутри отсека коммутации в положение АКК ВЫКЛ до восстановления сетевого напряжения. При работе от аккумулятора и понижении его напряжения менее 10.5В БПК отключается. Полная зарядка аккумулятора при включенных тумблерах и наличии сетевого напряжения происходит через 72 часа непрерывной работы.

## Тревожные ситуации.

При обнаружении извещения от одного активного или пассивного извещателя по какому-либо шлейфу сигнализации БПК осуществляет перепроверку извещателя, для чего выдаёт во все шлейфы сигнал СБРОС т. е. импульс отрицательной полярности длительностью 5 сек. Если в течение 30 секунд после этого вновь будет обнаружено извещение от одного извещателя по тому же шлейфу сигнализации, то БПК переходит в состояние «ВНИМАНИЕ» - включает соответствующий индикатор в режим мигания красным цветом, выдаёт звуковой сигнал меняющейся частоты, замыкает оптореле «Внимание» и записывает это событие во внутреннюю память с регистрацией времени. В случае срабатывания второго извещателя в том же шлейфе БПК переходит в состояние «ПОЖАР» - переключает контакты реле «Пожар», включает соответствующий индикатор в режим свечения красным цветом  и через время задержки пуска (см. п.2.1.20) выдаёт команду ПУСК на БПП.

При обнаружении извещения «НЕИСПРАВНОСТЬ» по какому-либо пожарному шлейфу, БПК включает соответствующий индикатор в режим мигания с частотой 2Гц и зелёным цветом свечения, а также выдает прерывистый звуковой сигнал, размыкает выход оптореле «НЕИСПРАВНОСТЬ» и записывает событие во внутреннюю энергонезависимую память с регистрацией времени относительно времени включения БПК.

Для сброса звукового сигнала необходимо нажать кнопку «Сброс звука» на лицевой панели БПК.

Для сброса состояния «НЕИСПРАВНОСТЬ», «ВНИМАНИЕ» или «ПОЖАР» необходимо нажать кнопку «Сброс». При этом звуковой сигнал прекратится и, как только тревожная ситуация будет устранена, БПК перейдёт в дежурный режим.

Действия персонала при возникновении тревожной ситуации регламентируются соответствующей инструкцией для конкретного объекта.

## Работа с временем и датой.

После включения питания встроенный таймер БПК устанавливается в 0 часов, 0 минут, а дата - в 1 января. Изменение времени и даты не предусмотрено. Регистрация событий осуществляется относительно этого момента по времени работы.

## Работа с архивом.

Внутренний архив БПК содержит до 81 события, причём последние регистрируемые события затирают самые ранние. Для вывода архива на печать необходимо подключить БПК к принтеру, имеющему интерфейс RS232. Подготовить принтер к работе в соответствии с инструкцией по эксплуатации, рис. 7 и п. 2.1.16  и нажать кнопку «Печать» на лицевой панели БПК.

## Работа с БПП-16 (без контроля цепей пуска).

БПП-16 имеет два режима работы - ручной и автоматический. Выбор режима осуществляется переключателем «ПУСК», расположенным на лицевой панели БПП-16.

В автоматическом режиме работы при получении с БПК команды ПУСК БПП-16 спустя время задержки пуска 30 секунд выдает пусковой импульс напряжением 12В, током до 5А по заданному направлению, при этом соответствующий индикатор в течении времени задержки пуска мигает красным цветом а во время пуска светится постоянно красным цветом.

В ручном режиме для пуска пожаротушения необходимо одновременно нажать кнопку «ПУСК» на лицевой панели БПП-16 и кнопку необходимого направления.

При запуске нескольких направлений одновременно пусковой импульс будет выдаваться по очереди для каждого направления с интервалом 10 секунд.

Для сброса сигналов пуска пожаротушения необходимо нажать кнопку «СБРОС» на лицевой панели БПП-16.

Включение и выключение автоматического режима работы БПП-16, а также потеря связи с БПП-16 фиксируется в памяти БПК с регистрацией времени.

Индикатор «Связь с БПК» мигает в автоматическом режиме работы при подключенном БПК, при переводе БПП-16 в ручной режим или при отключении от БПК индикатор выключен.

## Работа с БПП-16к (с контролем цепей пуска).

БПП-16к имеет два режима работы - ручной и автоматический. Выбор режима осуществляется переключателем «ПУСК», расположенным на лицевой панели БПП-16к.

В автоматическом режиме работы при получении с БПК команды ПУСК БПП-16к спустя время задержки пуска 30 секунд выдает пусковой импульс напряжением 12В, током до 5А по заданному направлению, при этом соответствующий индикатор в течении времени задержки пуска мигает красным цветом а во время пуска светится постоянно красным цветом.

В ручном режиме для пуска пожаротушения необходимо одновременно нажать кнопку «ПУСК» на лицевой панели БПП-16к и кнопку необходимого направления.

При запуске нескольких направлений одновременно пусковой импульс будет выдаваться по очереди для каждого направления с интервалом 10 секунд.

Для сброса сигналов пуска пожаротушения необходимо нажать кнопку «СБРОС» на лицевой панели БПП-16к. Включение и выключение автоматического режима работы фиксируется в памяти БПК с регистрацией времени.

БПП-16к осуществляет постоянный контроль  цепей пуска и при обнаружения обрыва включает соответствующий индикатор в режим мигания зеленым цветом. Для сброса неисправности надо нажать кнопку «СБРОС» на лицевой панели БПП-16к. После устранения обрыва блок вернется в дежурный режим.

Индикатор «Связь с БПК» мигает в автоматическом режиме работы при подключенном БПК, при переводе БПП-16к в ручной режим или при отключении от БПК индикатор выключен.

# ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.

## Транспортирование упакованных ППКП должно производиться в крытых вагонах (либо другими видами наземного транспорта, предохраняющими их от непосредственного воздействия осадков), а также в герметизированных отсеках самолетов на любые расстояния.

При подготовке к транспортированию, в зависимости от вида транспорта, должны выполняться требования, изложенные в соответствующих нормативных документах.

## Размещение и крепление в транспортных средствах упакованных ППКП должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность ударов друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

## При транспортировании при отрицательных температурах перед включением ППКП без упаковки должен быть выдержан в нормальных условиях не менее 24 ч.

## ППКП должен храниться в индивидуальной упаковке в отапливаемом хранилище при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

## В складских помещениях, где хранятся ППКП, должны быть обеспечены условия хранения 1 по ГОСТ 15150-69:

- температура окружающей среды от 278 до 313 К (от 5 до 40 °С);

- относительная влажность воздуха не более 80% при температуре 298 К (25 °С).

## ППКП следует хранить на стеллажах. Расстояние между стенками, полом хранилища и ППКП должно быть не менее 100 мм. Расстояние между отопительными устройствами хранилища и ППКП должно быть не менее 0,5 м.

## При складировании ППКП в индивидуальной упаковке допускается их расположение друг на друге не более чем в 5 рядов.

# УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

## Эксплуатация ППКП должна осуществляться в соответствии с требованиями, изложенными в техническом описании и инструкции по эксплуатации ПЛ35.00.00.000 ТО.

# ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА).

## Предприятие-изготовитель гарантирует в течение гарантийного срока соответствие ППКП требованиям ПЛ35.00.00.000 ТУ при соблюдении эксплуатирующей организацией условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных ПЛ35.00.00.000 ТО.

## Гарантийный срок службы прибора 10 лет.

## По вопросам гарантийного обслуживания обращаться по адресу:

141980, Московская область, г.Дубна-1, а/я 14, E-mail: std@dubna.ru

Тел/факс: (09621) 452-14, 262-91, код из Москвы и области – 221.