БЕСПЕРЕБОЙНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ

"РОСА-1SL"

Техническое описание, инструкция по эксплуатации и паспорт

ПЛ32.00.00.000 ТО

2026

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ.

6. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.

8. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА).

Настоящее техническое описание совмещено с паспортом и инструкцией по эксплуатации и предназначено для изучения бесперебойного блока питания "Роса-1SL" (далее - блок), и правильной его эксплуатации.

# НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ.

## Блок питания "Роса-1SL" (РИП) предназначен для обеспечения бесперебойным электроснабжением прибора пожарной сигнализации "Роса-1SL", а также любых других устройств охранной и пожарной сигнализации, пожаротушения и т. д.

## Блок имеет встроенную защиту от короткого замыкания и перегрузки, тепловую защиту, а также от попадания на выход высокого напряжения.

## Блок обеспечивает контроль и подзарядку встроенного аккумулятора.

## Индикаторы на лицевой панели обеспечивают световую индикацию режима работы блока питания.

## Блок питания имеет выход контроля сети ~220В, позволяющий определить текущий режим работы – сеть/аккумулятор.

## Климатическое исполнение блока - 04 по ОСТ 25 1099-83. По защищенности от воздействия окружающей среды исполнение блока обыкновенное по ОСТ 25 1099-83.

## Степень защиты оболочки IР20 по ГОСТ 14254-80.

# ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

## Выходное напряжение блока при работе от сети переменного тока составляет 13.7  0.2В. Выходное напряжение при работе от встроенного аккумулятора – от 10.5 до 13.2В.

## Номинальный выходной ток, обеспечиваемый блоком питания, составляет 1.5 А.

## В течение 10 секунд блок питания обеспечивает выходной ток 5 А.

## Пульсации выходного напряжения не превышают 30мВ.

## Ёмкость встроенного аккумулятора составляет 7 Ач.

## Блок сохраняет свои технические характеристики при питании от сети переменного тока ~220−33+22В, частотой 50  0,5Гц.

## Мощность, потребляемая блоком от сети, переменного тока не превышает 30Вт.

## Блок имеет следующие световые индикаторы:

- индикатор СЕТЬ;

- индикатор АККУМУЛЯТОР НОРМА;

- индикатор АККУМУЛЯТОР РАЗРЯД;

- индикатор ЗАЩИТА ВЫХ 1;

- индикатор ЗАЩИТА ВЫХ 2.

## РИП имеет выход контроля сети (ТЕСТ СЕТЬ). На выходе контроля сети устанавливается +12В при наличии сети и 0В при её отсутствии.

## Конструктивно блок выполнен в настенном исполнении.

## Габаритные размеры, мм: 280 X 240 X 90 мм.

## Масса блока не более 5 кг.

## Характеристики.

### Блок сохраняет работоспособность в следующих условиях:

- температура окружающей среды от  +1 до +40С;

- относительная влажность до 80 % при 25С;

### Блок в упаковке выдерживает:

- транспортную тряску с ускорением 30 м/с при частоте ударов от 80 до 120 в минуту или 15000 ударов с тем же ускорением;

- температуру окружающего воздуха от  -50 до +50С;

- относительную влажность воздуха 95 % при температуре +35С.

### Блок удовлетворяет требованиям ГОСТ Р 50009-92  по устойчивости к воздействиям внешних электромагнитных помех для степени жёсткости не хуже 2.

### Напряжение радиопомех, создаваемых блоком, не превышает значений, установленных ГОСТ Р 50009-92 для устройств, эксплуатируемых в жилых помещениях или подключаемых к их электрическим сетям.

## Требования к надежности.

### Среднее время наработки блока на отказ не менее 60000 ч.

Критерием отказа является несоответствие блока требованиям пп. 2.1-2.6.

### Вероятность возникновения отказа, приводящего к ложному срабатыванию для блока не более 0,01 за 1000 ч.

### Средний срок службы блока не менее 10 лет. Критерием предельного состояния блока по ГОСТ 27.103-83 является технико-экономическая целесообразность его эксплуатации, определяемая экспертным методом.

# Комплектность.

### Комплектность блока должна соответствовать табл. 1.1

Таблица 1.1

| Обозначение | Наименование | Кол-во | Прим. |
| --- | --- | --- | --- |
| ПЛ32.00.00.000 | Бесперебойный блок питания | 1 шт. |  |
| ПЛ32.00.00.000 ЗИП | Комплект запасных частей | 1 шт. |  |
| ПЛ32.00.00.000 ТО | Техническое описание, паспорт и инструкция по эксплуатации | 1 шт. |  |

# ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

## Конструкция блока удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75.

## Класс блока по степени защиты человека от поражения электрическим током - 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

## К работе с блоком и его ремонту допускаются работники, аттестованные знающие правила техники безопасности при работе с напряжением до 1000В.

## Необходимо обеспечить надёжное заземление блока.

# ПОРЯДОК РАБОТы.

## Внешний вид блока показан на рис. 1. Для подготовки к работе необходимо открыть отсек коммутации, для чего отвернуть два крепёжных винта на нижней стороне блока и потянуть крышку на себя.

- Рисунок 1. Внешний вид назначение контактов отсека коммутации РИП «Роса-1SL».

## Закрепить блок на стене. Для этого сделать разметку на выбранном участке стены (рис. 2), ввернуть верхние шурупы, повесить на них блок и закрепить шурупом сквозь отверстие внутри отсека коммутации.

- Рисунок 2. Разметка для крепления бесперебойного блока питания "Роса-1SL".

## Заземлить корпус блока.

## Подключить нагрузку к соответствующим контактам колодки коммутации (см. рис. 1).

## Проверить исправность сетевого кабеля путём внешнего осмотра.

## Подключить сетевой кабель к сети ~220В.

## Включить блок, переведя тумблеры внутри коробки коммутации в верхнее положение.

## Убедиться, что индикаторы СЕТЬ и АККУМУЛЯТОР НОРМА включены, а остальные индикаторы выключены.

## Установить на место крышку коробки коммутации.

## В случае отсутствия сетевого напряжения блок питания переходит на работу от встроенного аккумулятора, при этом индикатор СЕТЬ выключается. Кроме того звуковой оповещатель выдаёт короткий звуковой сигнал каждые 1 - 4 секунды – по мере разряда аккумулятора частота следования сигналов увеличивается.

## При отключении или разряде аккумулятора гаснет индикатор АККУМУЛЯТОР НОРМА,  включается индикатор АККУМУЛЯТОР РАЗРЯД и выдаётся прерывистый звуковой сигнал частотой 2 раза в секунду. В этом случае необходимо подключить аккумулятор или восстановить сетевое напряжение, а при невозможности это сделать – выключить блок питания. Если при работе от сети ~220В при подключенном аккумуляторе по прошествии 30 мин. индикатор АККУМУЛЯТОР РАЗРЯД продолжает светиться необходимо, заменить аккумулятор на исправный.

## Через 1 минуту после включения питания и далее каждые 2 часа блок производит тестирование и контроль встроенного аккумулятора путём подключения дополнительной нагрузки. В случае его разряда или неисправности на момент контроля включается звуковой сигнал частотой 1 раз в 4 секунды и включается индикатор АККУМУЛЯТОР РАЗРЯД. Если через 24 часа непрерывной работы при наличии сети ~220В  и включенных тумблерах  СЕТЬ и АКК индикатор АККУМУЛЯТОР РАЗРЯД не погаснет, то необходимо сменить аккумулятор на исправный. При этом необходимо учитывать, что полную ёмкость разряженный аккумулятор набирает через 78 часов непрерывной работы.

## При срабатывании защиты по перегрузке (включается индикатор ЗАЩИТА ВЫХ) необходимо отключить нагрузку от соответствующего выхода и проверить правильность подключения и исправность нагрузки. После того как индикатор ЗАЩИТА ВЫХ выключится, нагрузку можно вновь подключить.

# ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ.

| Внешнее проявление | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Не светится индикатор СЕТЬ | Сетевой кабель не подключен к сети | Подключить кабель |
|  | Перегорел предохранитель | Заменить предохранитель |
|  | Отсутствует сетевое напряжение | Восстановить сетевое напряжение. |
| Индикатор АККУМУЛЯТОР НОРМА не светится | Отключен аккумулятор | Подключить аккумулятор согласно п. 5.7 |
| Индикатор АККУМУЛЯТОР РАЗРЯД светится и слышен звуковой сигнал. | Разряжен или отключен аккумулятор | Произвести действия согласно пп. 5.11, 5.12. |
| Индикатор ЗАЩИТА ВЫХ включен | Сработала защита от перегрузки. | Произвести действия согласно п. 5.13. |

# ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.

## Транспортирование упакованных блоков должно производиться в крытых вагонах (либо другими видами наземного транспорта, предохраняющими их от непосредственного воздействия осадков), а также в герметизированных отсеках самолетов на любые расстояния.

При подготовке к транспортированию, в зависимости от вида транспорта, должны выполняться требования, изложенные в соответствующих нормативных документах.

## Размещение и крепление в транспортных средствах упакованных блоков должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность ударов друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

## При транспортировании при отрицательных температурах перед включением блок без упаковки должен быть выдержан в нормальных условиях не менее 24 ч.

## Блок должен храниться в индивидуальной упаковке в отапливаемом хранилище при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

## В складских помещениях, где хранятся блоки, должны быть обеспечены условия хранения 1 по ГОСТ 15150-69:

- температура окружающей среды от 278 до 313 К (от 5 до 40 °С);

- относительная влажность воздуха не более 80% при температуре 298 К (25 °С).

## Блок следует хранить на стеллажах. Расстояние между стенками, полом хранилища и блоками должно быть не менее 100 мм. Расстояние между отопительными устройствами хранилища и блоками должно быть не менее 0,5 м.

## При складировании блоков в индивидуальной упаковке допускается их расположение друг на друге не более чем в 5 рядов.

## При хранении и транспортировании блока резервный аккумулятор должен быть отключен.

# УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

## Эксплуатация блока должна осуществляться в соответствии с требованиями, изложенными в техническом описании и инструкции по эксплуатации ПЛ32.00.00.000 ТО.

# ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА).

## Предприятие-изготовитель гарантирует в течение гарантийного срока соответствие блока требованиям ПЛ32.00.00.000 ТУ при соблюдении эксплуатирующей организацией условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных ПЛ32.00.00.000 ТО.

## Гарантийный срок службы блока 10 лет. Гарантийный срок службы встроенного аккумулятора 2 года.

## По вопросам гарантийного обслуживания обращаться

## 141981, Московская область, г Дубна-1, ул. Вернова, д. 1, помещении 2.

## E-mail: std@dubna.ru, WWW: http://std.dubna.ru

Тел/факс: (49621) 452-14, (496) 212-62-91.