Протокол обмена с пультом сигнализации «Роса-2SL» (ПС).

1. Обмен организуется по схеме запрос - ответ.

2. Запрос от компьютера.

| 11h | адрес | тип | CRC | 13h |
| --- | --- | --- | --- | --- |

конец пакета

контрольная сумма полей «адрес» и «тип» (1 байт)

тип	- 20h - запрос текущего состояния

- 21h - запрос архива

- 30h - команда «Сброс Звука»

- 31h - команда «Прерывание Авт. Пуска»

- 40h-47h - команда «Изменить режим

работы» (ручной/автоматический)

для 1-8 направления соответственно

адрес устройства = 0x80 (для будущего применения)

начало пакета

3. Ответ пульта сигнализации.

| 11h | тип | данные | CRC | 13h |
| --- | --- | --- | --- | --- |

конец пакета

контрольная сумма полей «тип» и «данные» (1 байт)

блок данных от пульта сигнализации

(присутствует только при выдаче текущего

состояния и архива)

тип	- A0h - текущее состояние

- A1h - архив

- B0h - «сброс звука выполнен»

- B1h - «прерывание авт. пуска выполнено»

- C0h-C7h - команда «Изменить режим

работы» (ручной/автоматический)

выполнена для 1-8 направления соответственно

начало пакета

4. Программа расчёта контрольной суммы на ассемблере для контроллера серии 8051.

DO_CRC:	PUSH		AСС

PUSH		B

PUSH		AСС

MOV     	B, #8

CRC_LOOP:	XRL     	A, CRC

RRC     	A

MOV     	A, CRC

JNC     	ZERO

XRL     	A, #18H

ZERO:    	RRC     	A

MOV     	CRC, A

POP		AСС

RR      		A

PUSH		AСС

DJNZ    	B, CRC_LOOP

POP		AСС

POP		B

POP		AСС

RET

Контрольная сумма накапливается в ячейке CRC. При первом вызове процедуры CRC обнуляется. При успешном приёме пакета контрольная сумма равна 0. Процедура выполняется для каждого байта входной последовательности, исключая первый и последний (11h и 13h).

5. Формат выдачи архива.

| 11h | тип | данные | CRC | 13h |
| --- | --- | --- | --- | --- |

конец пакета

контрольная сумма полей «тип» и «данные» (1 байт)

данные от пульта сигнализации (до 240 байт)

A1h

начало пакета

Данные передаются по событиям. Каждое событие состоит из двух байт:

| код события | минуты |
| --- | --- |

Действия оператора и состояние пульта сигнализации кодируются следующим образом:

40h – отключение общего питания пульта сигнализации;

41h – сброс звука;

42h – прерывание автоматического пуска;

43h – отключение сети ~220B;

44h – новая дата (смена года);

45h – корректировка времени;

46h – сеть ~220В восстановлена;

47h – общее питание восстановлено (начало работы);

48h – аккумулятор в норме;

49h – разряд аккумулятора;

4Ah – смена часа;

4Bh – смена дня;

4Ch – смена месяца;

Для событий 44h, 4Ah, 4Bh, 4Ch в ячейке минуты соответственно указывается год, час, день, месяц.

Событие по направлениям кодируются следующим образом:

| 1 | х3 | х2 | х1 | х0 | n2 | n1 | n0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Здесь x3-x0 – код события, n2-n0 – номер направления (0-7).

Коды событий:

0 – норма;

1 – автоматический режим включен;

2 – автоматический режим выключен;

3 – газ подан;

4 – неисправность;

5 – отключена сеть ~220В;

6 – неисправность аккумулятора;

7 – внимание;

8 – пожар.

9 – включена сеть ~220В;

10 –аккумулятор в норме;

6. Формат выдачи текущего состояния.

| 11h | тип | данные | CRC | 13h |
| --- | --- | --- | --- | --- |

конец пакета

контрольная сумма полей «тип» и «данные» (1 байт)

16 байт данных от пульта сигнализации

A0h

начало пакета

Данные от пульта сигнализации представляют собой пакет 16 байт.

| 1.1 | 2.1 | 3.1 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 7.1 | 8.1 | 1.2 | 2.2 | 3.2 | 4.2 | 5.2 | 6.2 | 7.2 | 8.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Информация о состоянии направления с номером N содержится в байтах c номерами N.1 и N.2.

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | байт N.1 (старшие биты) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | байт N.2 (младшие биты) |

режим работы:

11 – автоматический; 00 – ручной.

11 – пожар; 01 – внимание; 00 – норма.

11 – газ подан; 00 – норма.

11 – неисправность; 00 – норма.

11 – основное питание включено;

00 – основное питание выключено.

11 – резервное питание включено;

00 – резервное питание выключено.

не используются