Протокол обмена с прибором «Роса-1SL».

1. Обмен организуется по схеме запрос - ответ.

2. Запрос от компьютера.

| 11h | адрес | тип | CRC | 13h |
| --- | --- | --- | --- | --- |

конец пакета

контрольная сумма (1 байт)

тип	- 20h - запрос текущего состояния

- 21h - запрос архива

- 30h - команда «Сброс Звука»

- 31h - команда «Общий Сброс»

адрес устройства (стандартно 80h)

начало пакета

3. Ответ прибора.

| 11h | 0h | тип | данные | CRC | 13h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

конец пакета

контрольная сумма

блок данных от прибора

(может отсутствовать)

тип = тип запроса  cо старшим битом = 1,

или 0F0h при ошибке.

начало пакета

4. Программа расчёта контрольной суммы на ассемблере для контроллера серии 8051.

DO_CRC:	PUSH		AСС

PUSH		B

PUSH		AСС

MOV     	B, #8

CRC_LOOP:	XRL     	A, CRC

RRC     	A

MOV     	A, CRC

JNC     	ZERO

XRL     	A, #18H

ZERO:    	RRC     	A

MOV     	CRC, A

POP		AСС

RR      		A

PUSH		AСС

DJNZ    	B, CRC_LOOP

POP		AСС

POP		B

POP		AСС

RET

Контрольная сумма накапливается в ячейке CRC. При первом вызове процедуры CRC обнуляется. При успешном приёме пакета контрольная сумма равна 0. Процедура выполняется для каждого байта входной последовательности, исключая первый и последний (11h и 13h).

5. Формат выдачи текущего состояния.

| 11h | 0h | тип | данные | CRC | 13h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

конец пакета

контрольная сумма

16 байт данных от прибора

A0h

начало пакета

Каждый байт данных содержит состояние соответствующего шлейфа сигнализации:

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

001 – норма

010 – короткое замыкание

011 – обрыв

100 – внимание

101 – перепроверка извещателя

110 – внимание в режиме «Контроль»

111 – пожар

6. Формат выдачи архива.

| 11h | 0h | тип | данные | CRC | 13h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

конец пакета

контрольная сумма

данные от прибора (256 байт)

A1h

начало пакета

Передаётся весь архив. Первый байт данных – это указатель конец архива (S1). Второй байт данных – это указатель на первое событие архива (S2). Считывание архива в порядке поступления событий происходит следующим образом:

- считать событие по адресу = S2*2 (2 байта);

- увеличить S2 на единицу;

- если S2 = S1, закончить. Иначе перейти к п. 1).

Формат события:

| код события | минуты |
| --- | --- |

МИНУТЫ передаются в двоично-десятичном виде с установленным 7-ым битом. При передаче событий НОВЫЙ ЧАС, НОВЫЙ ДЕНЬ и НОВЫЙ МЕСЯЦ в этой ячейке содержится соответственно час, день, или месяц.

Коды событий:

40h – общий сброс;

41h – сброс звука;

42h – включение режима «контроль»;

43h – отключение режима «контроль»;

44h – новый месяц;

45h – корректировка времени;

46h – включение питания;

47h – БПП подключен;

48h – БПП отключен;

4Аh – новый час;

4Вh – новый день;

Код события по шлейфу:

| 1 | х2 | х1 | х0 | n30 | n2 | n1 | n0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Здесь x2-x0 – состояние шлейфа, n3-n0 – номер шлейфа (0-15).

Состояния шлейфа:

0 – отключен;

1 – в норме;

2 – короткое замыкание;

3 – обрыв;

4 – внимание;

5 – перепроверка сработавшего извещателя;

6 – внимание в режиме «контроль»;

7 – пожар.